本文件已经我单位审定,请按此文件发布。

招标人代表:

单位盖章:

### 莆田第四中学采购文件

### 项目名称：莆田第四中学旧校区（砺青中学）实验室防静电地板采购及安装

项目编号：闽建发采购【2016】056号

采购方式：公开招标

采 购 人：莆田第四中学

招标代理机构：福建建发工程咨询有限责任公司

地址：莆田市城厢区梅园路中段第19幢801室

邮编：351100

联系人：小詹

电话：0594-2336005

传真：0594-2218223

### 2016年11月

目    录

第一部分  投标邀请函…………………………………………03

第二部分  投标人须知…………………………………………05

第三部分  采购项目说明及要求………………………………14

第四部分  合同…………………………………………………16

第五部分  投标文件格式……………………………………19

第一部分   投标邀请函

重要提示：为保证本次公开招标的公平、公正，如发现采购当事人有排他性、不合理等违法违规行为，请向采购当事人提出质疑。

本项目以公开招标采购方式进行本文件第二部分所述项目及服务的采购，欢迎合格的供应商、制造商或服务商参与投标。

项目编号：闽建发采购【2016】056号

- 项目名称：莆田第四中学旧校区（砺青中学）实验室防静电地板采购及安装

- 招标内容及主要技术参数：具体详见招标文件第三部分。

三、投标人资格要求：

1、凡有能力提供本招标文件所述货物的，具有法人资格且没有行贿犯罪记录的境内供应商、制造商或服务商；

2、投标代表必须经投标人的法定代表人关于参与本项目投标的授权，请提供法定代表人授权投标代表的授权委托书原件（投标代表是法定代表人无需），法定代表人或投标代表的身份证复印件；

3、投标人应提供合格有效的营业执照、税务登记证和组织代码证的复印件（以提供复印件加盖公章为准）；

4、本项目不接受联合体投标；

5、已登记报名并上交了相关文件材料。

四、投标文件的具体要求：

（一）投标人应将投标文件用密封袋密封，并标明招标项目、投标人名称、报价部分等字样。投标文件未密封将导致投标被拒绝。

（二）每一信封密封处应注明“于2016年11月17日16:00时之前(指招标文件中规定的开标日期及时间)不准启封”的字样，并签字或盖章。

（三）投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件，将被拒收。

（四）投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标人。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

（五）投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

（六）投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标人将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

五、招标文件获得：投标人直接从莆田第四中学校园网（校园资讯/通知公告）下载招标文件或直接向招标人免费领取。

六、投标人提出要求澄清的问题的截止时间：投标人在阅读招标文件、踏勘项目现场中若存在疑问，应在2016年11月14日17时00分前以不署名方式直接向招标人提出疑问。

七、答疑时间：招标人将于 2016年11月15 日17时00分前以书面方式发送给每个投标人。

八、招标文件的修改和补充：招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清、修改的，将于2016 年11月15日17时00分前通知每个投标人。

九、投标文件递交截止时间和开标时间：2016年11月17日16时00分，逾期送达不予接受；

十、投标文件递交地点及开标地点：投标文件由招标代理人的工作人员接收，接收地点：莆田第四中学办公楼二楼会议室。

十一、投标保证金：投标保证金贰仟元整（￥2000.00），以现金方式，于2016年11月17日16时00分前，未按期足额缴纳投标保证金的投标人，招标人拒绝接收(已接收的将予以退回)其投标文件。

十二、招标人名称和地址：

招标人：莆田第四中学

地      址：福建省莆田市荔城区拱辰街道办下店路

邮      箱：cwz20021001@163.com

联系人： 陈文灶      联系电话：13950770789

十三、招标代理机构的名称和地址：

招标代理人：福建建发工程咨询有限责任公司

地      址：莆田市城厢区梅园路中段19栋601

邮      箱：fjjf2336005@126.com

联系人：小詹        联系电话：0594-2336005

传真：0594-2218223

第二部分  投标人须知

本须知前附表的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的，如有矛盾，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：莆田第四中学旧校区（砺青中学）实验室防静电地板采购及安装项目 采购人名称：莆田第四中学 招标编号：闽建发采购【2016】056号 |
| 2 | 投标人资格要求： 1、凡有能力提供本招标文件所述货物的，具有法人资格且没有行贿犯罪记录的境内供应商、制造商或服务商； 2、投标代表必须经投标人的法定代表人关于参与本项目投标的授权，请提供法定代表人授权投标代表的授权委托书原件（投标代表是法定代表人无需），法定代表人或投标代表的身份证复印件； 3、投标人应提供合格有效的营业执照、税务登记证和组织代码证的复印件（以提供复印件加盖公章为准）； 4、本项目不接受联合体投标； 5、已登记报名并上交了相关文件材料。 |
| 3 | 投标有效期：投标文件从开标之日起，有效期为开标后的90日。投标有效期承诺比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。 |
| 4 | 投标文件递交地点：莆田第四中学办公楼二楼会议室，投标文件由招标人的工作人员接收。 |
| 5 | 投标保证金：投标保证金贰仟元整（￥2000.00）以现金方式，以投标文件递交截止时间前为准。 |
| 6 | 评标标准和方法： ①价格最低和服务最优并能完全响应招标方案要求的投标单位被确认为中标方，若最低报价出现两个或两个以上相同报价时，由招标人抽签确定其中一个供应商中标。按投标价由低到高依次确定第一中标候选人、第二中标候选人……。评标结果经招标人确认后，招标人将在招标人的校园网、公告栏上对中标结果进行公示。公示后，招标人将向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，提交由法定代表人或授权代表(提供授权函)签署的书面原件并携带相关证明材料及企业营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件并加盖投标人公章(原件备查，若无法提供原件或与原件不符，视为虚假质疑)送达招标人； ②《中标通知书》发出同时将通知没有中标的其它投标人； ③《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。 |

一、项目适用范围

本采购文件仅适用于本次公开招标邀请中所叙述的采购项目。采购项目的具体要求须详细阅读本招标文件的其他各部分，各投标人应注意本项目特殊性。

二、采购当事人定义

1、“采购方” 系指本批采购项目的委托方或采购人。

2、“投标人”系指向招标人提交投标文件的产品制造商、经销商或服务商。

3、“服务”系指公开招标文件规定投标人须承担的服务内容。

三、投标费用

（一）投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用；

（二）在任何情况下，招标人对投标人发生的一切费用不承担义务和责任。

发生以下情况之一投标保证金将不予退还：

1.投标人开标后且在投标有效期内撤回投标，或虚假承诺；

2.提供不真实的或伪造相关投标资料；

3.若投标人的投标产品不是符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，或是假冒伪劣商品的；

4.不接受招标文件中有关规定，对其投标价格有误之处的修正；

5.恶意干扰招投标活动，不听劝阻的；

6.如果中标人未能做到：

（1）按中标通知书要求的日期签订合同；

（2）按招标文件规定和投标文件承诺履行其义务。

上述不予退还投标保证金的情况给招标人造成损失的，应承担赔偿责任。

四、投标保证金和履约保证金

1、投标保证金为投标文件的组成部分之一。

2、投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险。

3、未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

4、未中标的投标人的保证金，当场予以退还。

5、中标的投标人的投标保证金，在中标方签订采购合同（协议）时自动转为合同履约保证金。

6、发生以下情况，投标将被拒绝，视为违约，投标保证金不予退还：

6-1、投标人开标后且在投标有效期内撤回投标，或虚假承诺；

6-2、提供不真实的或伪造相关投标资料；

6-3、不接受招标文件中有关规定，对其投标价格有误之处的修正；

6-4、相互串通投标；妨碍其他投标人的公平竞争；恶意干扰招投标活动，不听劝阻的；

6-5、如果中标方未能做到：按中标通知书要求的日期签订合同（协议）；或未按招标文件规定和投标文件承诺签订合同；或将中标项目转让给他人，或者将中标项目分包给他人的。

五、招标文件的构成

招标文件是用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和合同条款等内容的法律文书。招标文件由下述部分组成：

1.投标邀请函

2.投标人须知

3.采购项目说明及要求

4.合同

5.投标文件格式

六、招标文件的澄清

1、投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。澄清要求应在答疑时间以前按公开招标公告中载明的地址以书面形式（包括信函、电报，下同）通知到招标人。

2、为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，如有必要，招标人可推迟响应截止时间和开标时间，延期通知直接在网上发布。

3、招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

七、投标文件的编写

（一）投标人应将投标文件报价单用密封袋密封，并标明招标项目、投标人名称、报价部分等字样。投标文件未密封将导致投标被拒绝；

（二）每一信封密封处应注明“于2016年11月17日16时00分之前(指招标邀请中规定的开标日期及时间)不准启封”的字样，并签字或盖章；

（三）投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件，将被拒收；

（四）投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标人。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分；

（五）投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝；

（六）投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标人将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

八、招标流程

（一）本次招投标分为报名、开标两个环节进行：

1．报名环节：

（1）报送材料：投标单位营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本、法人代表身份证、投标人身份证等原件及复印件，复印件须签字并加盖单位公章后密封。并缴纳￥2000.00（人民币贰仟元整）作为投标保证金。学校将组织相关人员对各投标单位的投标资质进行审查，审查不合格的不予参加评标,同时退还保证金。投标承诺函请根据附件二的要求进行报价，在开标时送达，本次招标最高限价为￥154000.00（人民币壹拾伍万肆仟元整），超过限价的为无效投标。投标文件的具体要求详见本招标文件第一部分所述第五条。

2．开标环节：

本次招标将由招标人组织相关人员开标、评标，确定中标者。

（1）开标时间及地点：2016年11月17日16 时00分在莆田第四中学办公楼二楼会议室开标，如有变动以电话通知为准（在报送材料中注明联系电话）。所有投标单位都必须派人到现场，法定代表人不能亲自参加的可以填写授权委托书委托其他人参加。开标时间一到，当场拆封，并记录下所有投标单位的价格和服务承诺。投标单位一经作出报价，即不可撤回。否则，该投标单位在今后三年内不得参与招标方的所有招投标活动。

（2）评标标准和方法：

①价格最低和服务最优并能完全响应招标方案要求的投标单位被确认为中标方，若最低报价出现两个或两个以上相同报价时，由招标人抽签确定其中一个供应商中标。按投标价由低到高依次确定第一中标候选人、第二中标候选人……。评标结果经招标人确认后，招标人将在招标人的校园网、公告栏上对中标结果进行公示。公示后，招标人将向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，提交由法定代表人或授权代表(提供授权函)签署的书面原件并携带相关证明材料及企业营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件并加盖投标人公章(原件备查，若无法提供原件或与原件不符，视为虚假质疑)送达招标人；

②《中标通知书》发出同时将通知没有中标的其它投标人；

③《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

九、废标条款和投标行为无效条款

1、废标条款：

1-1、有政府采购法第三十六条第一款第㈡至第㈣项规定情形之一的。

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
　　（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 
　　（四）因重大变故，采购任务取消的。

1-2、招标文件存在不合理条款，或招标公告时间及程序不符合规定的。

2、投标行为无效条款：

2-1、有财政部令第十八号第五十六条第㈠至第㈢项规定情形之一的。

财政部令第十八号第五十六条 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（一）应交未交投标保证金的；

（二）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定资格要求的；

2-2、不符合法律、法规和的其他实质性要求的。

3、招标文件投标无效行为

1、未满足本文件提出的货物主要技术指标要求。

2、未标明投标货物品牌或型号、配置（项目要求的辅材未列出具体项目要求和数量，可以不标）。

3、合同包内采购项目为单一品目或明确投标产品主件的，对该单一品目或投标产品主件多家供应商用同一品牌同一型号产品参加同一个项目投标的， 在评标过程中，由评标委员会按照以下原则现场确认一家供应商作为有效的投标人：

（一）确定投标产品技术指标的唯一性

评标委员会应对用同一品牌同一型号产品参加投标的各家投标人投标文件的技术指标（参数）部分进行比较审查，如不同投标人对同一品牌同一型号产品技术指标（参数）描述不一致的，应确定投标产品技术指标（参数）的真实性和唯一性，以符合技术指标（参数）真实性和唯一性的投标人参与下一阶段的评审。

（二）确定有效投标人

如不同投标人对同一品牌同一型号产品技术指标描述一致的，由评标委员会评议确认符合资格要求和技术商务符合性要求且投标报价最低者为有效投标人。最低报价相同的情况下，由评标委员会按资格标准高低、商务服务优劣、技术指标响应情况顺序择优确定。

4、招标文件要求提供样品的，样品不合格。

5、投标人未提供单位和拟任项目负责人没有行贿犯罪记录的承诺函。

6、本项目设有最高限价，超过最高限价的投标为无效投标。

7、投标文件货物技术参数部分直接复制招标文件规格或技术指标或要求性能将视为虚假应标。

8、评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出投标无效的决定。

（一）不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同的；

（二）不同投标人总报价相近且各分项报价不能相互对应的；

（三）不同投标人的投标各项报价存在异常一致或者呈规律性变化的;

（四）不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的;

（五）不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

（六）采购公开招标项目实行两阶段评标。投标文件由技术、商务标和报价标两部分组成，投标供应商必须将投标文件技术商务部分和报价部分单独装订，分册密封投标，否则为无效投标。

9、根据《中华人民共和国政府采购法》，现就贯彻落实质检总局、财政部、认监委《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》(2009年第33号)的规定如下：各级国家机关、事业单位和团体组织(以下统称采购人)使用财政性资金采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品。在政府采购活动中，要求产品供应商提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。在政府采购法规定的范围内强制实施。如投标产品未提供国家标准认证颁发的有效认证证书，将视为投标行为无效。

十、结果公示及中标通知

1、经确认后对中标候选人进行公示7个工作日，中标公示期满后招标人将通知中标人中标。

2、公示期内，招标人若收到质疑，自收到质疑之日起公示时间暂停，质疑人收到答复之日起恢复公示。
    3、中标通知：若公示期内未收到质疑书，将在公示结束后的2个工作日内授予；若提出质疑，将在质疑人收到答复书后的15日内未提起投诉的，顺推后的2个工作日，授予中标通知书；若提起投诉，将在处理结束后，根据处理决定是否授予中标通知书。

十一、授予合同

①招标人、中标供应商在《中标通知书》发出之日起七日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。合同签订后，中标单位在20天内完成所有工序并交付验收。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；

②招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力；

③第一中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，招标人可以与第二中标候选人签订采购合同，以此类推。

④中标人的投标保证金按规定自动转为履约保证金。履约保证金在合同（协议）期满后全额无息退还。

十二、接受和拒绝任何或所有投标的权利

为了保障财政性资金和国家利益，采购人和招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，依法宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释这一行动的理由。

十三、验收条件

（一）中标人履约后，根据需要向用户提交《履约情况记录》并要求验收；

（二）用户单位根据招标人出具的《中标通知书》进行货物品牌、技术配置、使用功能、数量等方面的验收；

（三）设备安装、调试约定：普通货物安装完毕并提交全部的相关证明后进行验收。特殊货物须双方在合同内约定时限；

（四）验收工作由采购人自行组织，承担货物质量责任。验收时必须通知中标人代表到场。若货物技术性能或专业程度较高，可委托相关部门验收。验收费用由中标人承担；

（五）原厂服务证明或其他同类要求：若有要求提供原厂服务的，采购人需要且依法、合理要求的，投标人在供货时或验收前，须提供相关证明如(原厂证明、随机保修证明、采购合同、协助采购人到相关厂家网站验证或提供相关的验证方法等)证实投标的服务是符合招标要求。

十四、付款方式

本项目无预付款，工程验收合格后，招标方退回中标方的保证金（无息）。招标方在中标方开具增值税专用发票15个工作日内以转账形式付至合同总价（中标价）的95%，剩余5%作为贰年无偿维护的保修金。保修期满贰年后没有发现质量等问题，招标方无息退还。如验收未能达到合同要求，中标方必须按合同要求整改到位；或中标方在贰年无偿维护期内没有及时到位，中标方均应赔偿招标方的损失。

十五、售后服务

（一）中标供应商应对此次采购产品承诺自验收合格后提供贰年免费保修，免费保修期自验收签名之日起计算。保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及产品由中标供应商负责包修、包换，所有软件产品免费升级、维护保修。保修期结束后，中标供应商仍应负责提供终身服务；

（二）质量保修期内若产品在运行中出现质量问题，要求中标人及时派员到场为货物进行免费的质量检查，提供24小时免费上门服务。中标供应商在接到采购人故障通知后4小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及采购人意见等)报采购人备案，若12小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用产品供采购人使用。其中发生的一切费用由中标供应商承担。质量保修期内中标供应商有责任对产品进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺；

（三）保修期结束后，中标供应商有责任(或在货物使用地区指定有能力的代理人)对货物在必要时进行定期维护和修理，更换配件时只能收取配件的成本费，不得收取其他费用。中标人仍有责任在必要时对货物进行维护和修理，如有故障，中标人应及时响应并提供优质服务；

（四）如遇中标供应商兼并或代理商不再代理该产品，中标供应商需做好移交手续，原合同和协议一切条款继续有效；

（五）各投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺；

（六）投标人应根据上述要求在投标文件中做出明确承诺，否则将可能造成投标被拒绝。

十六、信用要求

实行信用一票否决制。投标人有下列情况之一的，一经发现，作无效处理；已中标的学校有权立即终止与其签订的合同，并要求其赔偿因此造成的一切损失和费用；给学校造成损害的，应承担相应经济责任与法律责任，且今后不得参加我校此类项目的招标。

（一）提供虚假材料的；

（二）采用不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；

（三）与其它投标人恶意串通的；

（四）中标后，无正当理由不与招标方签订合同的；

（五）其它违反法律法规给招标方造成损害的；

（六）中标后在履约过程中没有严格按照招标文件、合同等要求保证质量的；

（七）中标后私自转包给他人的；

（八）在承接业务过程中发现质量问题、或责任心不强、不能按时完成校方要求因此给校方造成损失，影响学校正常工作的；

（九）在招投标的过程中，投标单位与招标单位相关人员发生商业贿赂现象的；

（十）违反国家法律法规其他规定的。

第三部分  采购项目说明及要求

一、防静电地板技术参数和性能指标要求

（1）规格：

- 全钢防静电活动地板，地板规格尺寸为：600×600×40（mm）；

- 地板安装高度≥400mm。

- 贴面颜色为灰白（须提供样板）；

- 面层材质：优质耐磨陶瓷贴面；

- 底层材质：优质冷轧钢板。

（2）关键技术性能要求：

- 地板的荷载性能应能满足《防静电活动地板通用规范-SJ/T 10796-2001》中Z重型的性能要求;

- 平面度尺寸应小于等于±0.3mm并无皱裂；

- 内胆采用无毒性的水泥，水泥的强度、凝固度、细粒度、安全度达到国家检测部门所要求的指标。冲浆的发泡水泥中不混入煤屑渣、钢筋和其它任何有害劣质材料；

- 基座组合在承受地板荷载及其上部活载时，无曲挠现象。

- 防静电电阻：1*105～1*109欧；防火性能：国家A级标准，在1600℃高温下不变形不燃烧；吸水性能：侵水24小时后，变形<0.3%，国家A级标准；耐磨性能：P级，0.1mm/1000转；表面平面度：<0.3%，极限偏差：<0.2mm；耐急热急冷性：急热急冷10次，不出现明显裂痕。

- 支撑架：由上托板、圆管、螺杆、螺母、底板组成可调节支撑的允许使用荷载应大于20KN。支撑架底板与圆管间垂直度公差范围：90°±2°；支撑上托板厚：≥3.0mm(冷轧钢板）；支撑圆管壁厚：≥1.2mm；管径：25mm；支撑底板厚：≥2.0mm（冷轧钢板），孔与孔中心距公差：+0.2mm；支撑横梁（方管）壁厚：≥1.0mm。支撑材料表面须镀白锌处理，以防止氧化生锈，镀锌层厚≥10μm。

（3）使用要求：

- 地板应耐污并便于清洁，所供样品需现场进行耐污及去污测试，使用中可用干净的拖布和抹布保持板面的清洁。

- 地板基座的上下底盘、垂直调高立杆表面及基座管内外壁均采用镀锌工艺防锈处理,以延长基座的使用寿命。

- 全钢架空活动地板上面板与下底板之间的焊接应确保焊透、焊牢、无击穿及无虚焊现象。
3.4地板安装后，各贴面应无变色、颜色无脱壳、无中央凸起现象，有优良的平整性，不应有波浪边现象。

- 在地板上搬运物品时，用带有胶轮的推车进行搬运（不铺设隔离垫），板面应无损伤

- 地板之间，特别是风口板与其它地板间保持良好的互换性能。所有地板均可重新拆迁安装。

- 地板间密封严密，整体板面无松动、下送风空调在地板连接处确保无漏风现象。

（4）其它质量及技术要求：

- 符合中华人民共和国电子行业标准《防静电活动地板通用规范》，提供国家级质量监督检验中心检验证明。

- 防静电地板防火阻燃要求达到GB8624-B1级要求或更好，并提供国家级质量监督检验中心检验证明。

- 投标方应对提供资料真实性、合法性及有效性负责，否则由此引起的任何责任都由投标方自行承担。严禁提供非本单位生产的产品或生产超出自身资质范围外的产品。

所有防静电地板都必须提供使用年限的质保证书。

二、防静电架空活动地板及台阶做法示意图：

第五部分  采购合同

编号：

甲方（采购单位）：莆田第四中学              签约时间：

乙方（中标单位）：                     	    签字地点：

根据招标结果，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规，双方经协商签订以下货物采购合同：

一、合同金额（货物总价款）：

| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全钢有边防静电活动地板 | 600mm*600mm | m2 | 770 |  |  | ≥400mm高架空 |
| 一 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、上述可另附清单在后，尽可能提供详细的图纸或图片；

2、报价应包含静电地板的全部内容：主材费、辅材费（支架、横梁、螺丝等）、运费、安装费、税费、其他费用等。

二、合同工期：10日历天

三、付款方式：本项目无预付款，工程验收合格后，招标方退回中标方的保证金（无息）。招标方在中标方开具增值税专用发票15个工作日内以转账形式付至合同总价（中标价）的95%，剩余5%作为贰年无偿维护的保修金。保修期满贰年后没有发现质量等问题，招标方无息退还。如验收未能达到合同要求，中标方必须按合同要求整改到位；或中标方在贰年无偿维护期内没有及时到位，中标方均应赔偿招标方的损失。

四、质量要求：乙方提供的货物必须是全新的合格以上的货物，其外包装必须未被折封，内附的保修卡、说明书必须齐全。产品保修按照国家三包政策和货物厂家保修规定执行。保修期内，乙方应及时配合甲方对货物进行维修，否则甲方有权委托第三方进行维修，所产生的费用将从保修金中扣减。

五、其他约定：

（一）本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函(如果有的话)均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

（二）协议中未尽事宜，双方可根据招标文件、投标文件进行协商，另行在本参考合同中加订或签订补充协议。

（三）因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

1.向  (甲方所在地)仲裁委员会申请仲裁；

2.向有管辖权的人民法院提起诉讼。

（四）本合同自签订之日起生效，本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，均具有同等法律效力。

甲方（盖公章）：                   乙方（盖公章）

法定代表人：                      法定代表人：

授权代理人：                      授权代理人：

签约时间：                        签约时间：

第五部分 投标文件格式

## （*号文件为不可少的按要求签署的文件，请按照要求签署，并按要求提供，未提供不可少文件的投标行为无效）

一、投标文件（请单独封装）

投标文件由技术、商务标和报价标两部分组成，投标供应商必须将技术商务部分和报价部分单独装订，分册密封投标，否则为无效投标。

（一）、资格审查用文件

封面

采购项目

投  标  文  件

项目名称：

招标编号：

（合同包一）

投标人名称 ：

法定代表人姓名：

地址：                                    邮编：

电话：                    传真：

网址：

电子邮箱：

投标代表（印刷体）：             签字：

手机：                日期 ：   年   月    日

（一）资格审查用和商务文件

*1、承诺函（本部分请封在投标或投标文件正、副本正文首页）

致：莆田第四中学

根据贵方为           项目及服务的招标文件邀请，签字代表      （全名、职务）经正式授权并代表投标人                        （投标人名称、地址）提交以下文件纸质正本一份和电子文档二份（电子文档与纸质必须一致）。

（1）、报价一览表

（2）、价格表

（3）、货物简要说明一览表

（4）、资格证明文件

（5）、按招标文件须知要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）、投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务；

（2）、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

（3）、招标文件自投标文件接受之日起有效期为90天；

（4）、投标人同意提供按照招标人可能要求的与其招标文件有关的一切数据或资料，完全理解莆田市政府采购中心不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价；

（5）、投标（响应）人保证提供的货物、技术和服务是符合国家法律法规要求的。保证招标人不因所提供的货物、技术和服务等受到第三方控诉，投标（响应）人承担投标（响应）人相关的法律、经济责任。

与本招标文件有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

投标人代表姓名、职务、手机号码：

投标人（加盖公章）：              法人签字：

日期：      年    月    日

*2、投标人的资格声明

1．投标人概况：

Ａ．投标人名称：

Ｂ．注册地址：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损失表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．最近三年投标货物在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称 | 地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：       年        月        日

4、实施过的案例业绩等有效证明文件（如中标通知书、合同或验收报告等）

*5、其他商务证明材料（如质量管理体系认证证书、信用等级证书等其他证书复印件）

6、法律法规要求提供的或其他资格文件

*7、投标人需提供单位和拟任项目负责人没有行贿犯罪记录的告知函

无犯罪记录告知函

招标人：

本单位郑重申明，本单位和拟任项目负责人没有行贿犯罪记录，特此承诺。

签名：

单位名称（单位公章）

2016年   月    日

（二）、技术审查用文件（不同合同包请排顺序号先后单独排列）

1、货物一览表（格式、可按实际要求自行调整）

投标人（加盖公章）：

| 序号 | 货物名称 |  | 制造商全称 | 品牌型号 | 配置或参数 | 数量 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交货说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明 |  |  |  |  |  |  |  |

注、投标人必须提供生产厂家、品牌、型号、配置并说明偏离。

投标人代表签字或盖章：                            职务：

日期：       年   月  日

2、货物说明一览表(按报价货物品目号类别分别填写)

投标人名称：

| 序号 |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细配置、技术参数与性能说明： |  |  |  |  |  |  |  |

（注：一表一项投标货物，不须单独页，建议投标人写清楚所投货物的详细配置，便于评委评审）

*投标文件货物技术参数部分直接复制招标文件规格或技术指标或要求性能将视为虚假应标。

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签字：

3、规格、技术参数偏离表

投标人（加盖公章）：

| 序号 | 货物名称 | 参考品牌和型号 | 招标技术参数 | 偏离品牌和型号 | 投标技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：只须对比偏离情况）

投标人代表签字或盖章：

日期：

4、质量保证和售后服务承诺(包括安装、维护及保养)

（具体内容自拟）

合同包n、

（1）、厂家标准保修：

（2）、投标人提供的其他服务：

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名或盖章：___________________

年   月   日

5、法律法规规定要求提供的技术文件

（三）、投标承诺函

致：  莆田第四中学

1.根据你方招标项目莆田第四中学旧校区（砺青中学）实验室防静电地板采购及安装项目的招标文件，经研究上述招标文件后，我方愿以人民币       元（大写：                ）作为投标报价（投标报价含税收，所涉及的税收由中标人承担），并按招标文件等要求完成上述莆田第四中学旧校区（砺青中学）实验室防静电地板采购及安装项目 的工作，并承担相应责任。

2.一旦我方中标，我方保证按招标文件规定的在10天内完成所有工序并交付验收。

3.我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4.除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标承诺函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5.我方在此声明：本承诺函中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的，若有弄虚作假的，愿承担法律、经济、刑事责任。

投标人：                            （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人或个人：                 （ 签字并盖章）

电话：

开户银行名称:

开户银行帐号：

日期：    年     月      日

（四）、其他文件

投标人可提供有利于自身响应的文件或证明材料，用于评审会参考，如资质文件、荣誉证书、有关部门认证、业绩等等。